DYM

Программный пакет для автоматизированного

проектирования  систем приточной (подпорной)

и вытяжной (дымоудаление) вентиляции.

[Руководство  пользователю DYM]

Содержание

| Раздел | Стр. |
| --- | --- |
| I. О программе. | 1 |
| Ia. Устновка программы | 3 |
| II. Порядок действий при работе с программой | 4 |
| III. Пример расчета | 6 |
| IV. Приложение | 12 |

Чтобы научится пользоваться Справкой, нажмите F1.

### I. О программе.

Нормативные требования противодымной защиты.

Отопление Вентиляция и Кондиционирование. СНиП 2.04.05-91*:

5 глава СНиП. Протнводымная защита при пожаре. Пособие 4.91 к СНиП. Противодымная защита при пожаре (2 редакция). Пособие 14.91 к СНиП. Новые схемы и решения противодымной защиты лестнично - лифтовых узлов многоэтажных зданий.

Пособие 15.91 к СНиП. Противодымная защита при пожаре и вентиляция подземных стоянок.

Пункты СНиП, в которых приводятся требования по противодымной защите зданий и сооружений:

Жилые здания. СНиП 2.08.01-89*.

Общественные здания и сооружения. СНиП 2.08.02-89*

Производственные здания. СНиП 2.09.02-85* .

Складские здания. СНиП 2.11.01-85*. Административно-бытовые здания. СНиП 2.09.04.87 .

Термины, принятые в пособиях и СНиП

Конструктивные решения.

Коридоры и холлы (вытяжная вентиляция);

Лестничные клетки, лифтовые шахты (приточная вентиляция):

- планировка А,

- планировка Б,

- планировка В ,

- планировка Г ,

- планировка Д.

Помещения (вытяжная вентиляция);

Стоянки легковых автомобилей (вытяжная и приточная вентиляция );

Программный расчет

Тамбуры - шлюзы (приточная вентиляция);

Машинные отделения (приточная вентиляция).

Регулирование систем дымоудаления

Математическая реализация DYМ98,

Общие пояснения (см. далее)

Вытяжная вентиляция:

Коридоры и холлы;   Программный расчет.

Помещения.

Стоянки легковых автомобилей. Программный расчет

Приточная вентиляция:

Лестничные клетки, лифтовые шахты

- планировка А,

- планировка Б,

- планировка В,

- планировка Г,

- планировка Д.

Тамбуры - шлюзы;

Машинные отделения.

Стоянки легковых автомобилей . Программный расчет

Расчет времени эвакуации людей при пожаре.

Общие пояснения

Программа DYM сертифицирована ( сертификат № 00785008, выдан Минстроем

России).

Программа под WINDOWS DYМ98 разрабатывается в развитие программы под

DOS DYМ (версии 1992 года).

DYМ (версии 1992 года) рассчитывает воздухообмены для жилых и общественных зданий систем приточной (подпорной) и вытяжной (дымоудаление) вентиляции всех вариантов конструктивных, решений Пособия 4.91 к СНиП 2.04.05-91.

Программа DYM98 будет реализована для всех вариантов конструктивных решений Пособия 4.91; Пособия 14.91; Пособия 15.91 к СНиП 2.04.05-91*.

В настоящей версии предлагается:

Электронная нормативная справка с учетом всех действующих материалов,

Расчеты вытяжной (дымоудаление) вентиляции для коридоров и холлов по Пособию 4.91 и Пособию 14.91,

Расчеты вытяжной (дымоудаленне) и приточной (подпор) вентиляции для подземных стоянок по Пособию 15.91.

Электронная нормативная справка может быть полезной для архитекторов,

конструкторов, технологов, органов противопожарной инспекции и

необходимым справочным пособием при проектировании систем

дымоудаления.

Разработчики приносят извинение пользователям за временное неудобство

использования для расчетов приточной вентиляции в лестничные клетки и

лифтовые шахты старой версии программы под ДОС.

Программа DYM98 предлагает ввод исходной информации в диалогах.

### Iа. Установка.

Программный пакет состоит:

-. расчетная программа пособия 4.91 вариант DOS на одной дискете -

защищена ключом,

-. электронная справка с расчетом пособия 15.91, вариант Windows

на трех дискетах - защищена паролем..

Процесс законной установки электронной справки включает

в себя следующие действия:

1. Проверить комплектацию инсталяционных дискет (см.раздел Состав

инсталяционных дискет).

2. Создать (в случае необходимости) на машине произвольный каталог

(каталог назначения), в который будет установлен продукт.

2. Вызвать пограмму install.exe прямо с инсталляционной дискеты disk0.

Из этой диалога, Windows прочитать код своего компьютера и сообщить

его продавцу (по телефону).

3. Продавец сообщает соответствующий шифр покупателю.

4. В диалоге Windows программы install.exe ввести полученный шифр

компьютера и указать каталог назначения.

5.  На сообщение Windows "Установите disk1" в дисковод необходимо

установить дискету disk1, ответить "Повторить" и подождать

окончания копирования файлов с дискет disk1,disk2.

После выполнения этих действий в директории назначения

должны находиться следующие каталоги:

db, pts, help, lib

Подключение базы данных.

В базе данных ..\db\dtown.dbf хранятся значения температуры и скорости

ветра. Обращение к базам данных происходит через соответствующие кнопки

диалогов.

Работа с базами данных производится через драйвер ODBC, работающий

с файлами .dbf формата. Драйвер идет в комплекте поставки Winword или Excel.

Для того, чтобы убедиться в наличии драйвера на компьютере нужно вызвать

диалог ODBC из окна "Панель управления" и в списке драйверов найти

"Файлы dBase". Установить таблицу драйвера с именем "dBase SNiP"

на каталог db, который появляется после инсталяции

в каталоге назначения.

Для настройки ODBC необходимо выполнить следующие действия:

1. Вызвать диалог "Панель управления".

2. Через икноку "32bit ODBC" вызвать диалог "Data Sources".

3. Через кнопку "Add" вызвать диалог "Add Data Source".

4. В списке диалога выбрать Microsoft dBase Driver (*.dbf) и нажать OK,

вызвав тем самым диалог "ODBC dBase Setup".

5. В полях ввода "Data Source Name" и "Description" набрать текст

"dBase SNiP".

6. Кнопкой "Select Directory" выбрать папку с именем ..\db.

7. Последовательным нажатием кнопок OK, OK, Close выйти

из всех вызванных диалогов.

Поскольку предлагаемая программа является составной частью новой

технологии автоматизированного проектирования с выходом на расчет

из нормативных электронных документов (справок) по соответствующим

разделам строительных норм и правил (в том числе СНиП, методик, пособий,

рекомендаций, ТП, ВСН), будем благодарны за конструктивные предложения.

========================================================================

Запуск:

Из каталога help вызвать файл apvdll.hlp. Работа с файлом в

информационно-поисковом режиме отвечает всем требованиям по работе с .hlp

файлами Windows. Расчеты подключатся путем вызова по

ссылке "Программный расчет".

Вызов расчетов производится через ссылки "Программныый расчет".

Порядок работы с расчетами описан в разделе "Общие пояснения"

файла apvdll.hlp.

========================================================================

II. Порядок действий при работе с программой:

Работа с файлом справки в информационно-поисковом режиме отвечает всем требованиям по работе с .hlp файлами Windows. Расчеты подключатся путем вызова по ссылке Программный расчет.

1.    Рекомендуется просмотреть нормативные требованиями по Электронной справке осуществляя выбор по Содержанию или используя Поиск в верхнем меню справки..

2. Ознакомиться с конструктивными требованиями выбранного варианта расчета.

3. Подготовить исходные данные опираясь на требования соответствующего раздела Электр о иной справки - Исходные данные.

4.    Ввод информации в диалогах осуществляется следующим образом:

путем ввода символьных данных в соответствующих окнах диалога;

Высота этажа, м     2,80

путем выбора данных из предоставляемых программой списков;

тип системы вентиляции с искусственным побуждением тяги

путем выбора данных из предлагаемого набора круглых или квадратных

кнопок:    планировка табмура на этаже пожара

(•) прямая (•) z-образная (•) без тамбура

путем подключения дополнительных расчетов через соответствующие

поля верхнего меню диалога

Общие данные. Расчет расхода дыма для вытяжной вентиляции. Дополнительные расчеты. Справка по диалогу.

При входе в первый (основной) диалог расчета ( пример для подземных  стоянок- диалог Общие данные. Расчет расхода дыма для вытяжной вентиляции, является основным. При первом обращении к диалогу и последующем нажатии кнопки Ок мы получаем расчет расхода дыма. При дополнительном входе в диалог Расчет сети дымоудалення или Расчет подпора воздуха с последующим нажатием кнопки Ок  мы получаем полный расчет подземных стоянок Пример плана стоянки (см. файл рick2.dос) Пример схемы воздуховодов дымоудаления (см. файл рick3.doс) .Просмотр файлов в  настоящей реализации возможен только через WinWord). В последующих версиях программы на основании этих рисунков пользователю будет предложен графический диалог.

При заполнении диалогов исходных данных для расчета подземных стоянок рекомендуется организовать дополнительное окно электронной справки на разделе Примеры расчета 1, 2, диалоги 1,2,3.

4.    Рекомендуется сохранять варианты расчета через меню Файл, Сохранить как....и Файл, Сохранить. Рекомендуется хранить данные в каталоге РТ5, файл с расширением .aj.

5.    При вызове программы данные автоматически берутся из .рts файлов, при выходе из программы данные автоматически сохраняются в .рts файлах.

6.    Вызов данных из файла архива расчетов (.аj файлы) производится через меню Файл, Открыть... При положительном ответе на запросе о сохранении данных - на экране появляется диалог Сохранить как..., а затем диалог Открыть.

Обратить внимание!!! При сохранении через диалог Сохранить как... переписьвает исходные данные и результаты расчета.

7.    Ввод исходной информации в соответствующих диалогах, вызываемых через верхнее меню, а также дополнительных кнопок диалогов.

Для получения пояснений по соответствующей задаваемой величине необходимо подключить курсор на этом месте нажатием левой клавиши мыши, проставить величину или осуществить выбор. Можно всегда получить

соответствующие пояснения при нажатии (Shift +F1), возврат к Диалогу через Еsc.

Через кнопку диалога Справка или через клавишу F1 можно войти в раздел Общие пояснения, а также используя Содержание верхнего меню справки можно получить доступ к любому другому разделу Электронной справки.

Программа автоматически выдает допустимые пределы задаваемой величины исходной данной в поле Пределы значений.

Дня некоторых величин может быть предложена клавиша со своим диалогом поиска,

Диагностика задаваемых исходных данных на допустимые пределы, символ осуществляется автоматически, производится дополнительный анализ соответствия задаваемой величины нормативным требованиям.

8.    ОК - выход на расчет.

При расчете могут выявится ошибки, связанные с исходными данными, о чем пользователь будет предупрежден в соответствующих диалогах. В этом случае рекомендуется исправить исходные данные. Затем появляются на экране результаты расчета.

9.    В момент обращения к расчету все диалоги заполнены исходными данными, которые следует привести в соответствие выбранным конструктивным решениям проекта. При нажатии клавиши ОК происходит автоматический расчет с учетом измененных данных. Следует помнить, что расчет происходит в полном объеме независимо от внесенных изменений.

ОК после первого диалога без захода в последующие - рекомендуется просматривать отчет пользовательский Расчет расхода дыма.

ОК после захода во второй диалог без захода в последующие -рекомендуется просматривать пользовательский отчет Расчет сети и вентиляторов дымоудалення.

Существует нормативное ограничение входа в третий диалог для одноэтажных стоянок.

ОК после захода в третий диалог - рекомендуется просматривать пользовательский отчет Воздухообмены при пожаре и расход наружного воздуха.

Возможны два варианта просмотра результатов расчета:

Автомагический - протокол результатов по всему расчету.

Автоматический отчет формируется программой автоматически и данные,

необходимые дня расчета последовательно поступают в отчет. По сути дела,

пользователь, вызывая диалоги, формирует автоматический отчет.

Пользовательский - результаты расчета, формируемые на основе

автоматического диалога или любого другого отчета.

Возможен возврат к результатам расчета через верхнее меню - Исходные

данные.

При корректировке исходных данных - протокол результатов расчета

обновляется-

Результаты расчета можно вывести на Печать, сохранить н записать в файл через команду - Сохранить как....

Невозможно вызвать в оперативную память два приложения расчета одновременно из одного активного окна электронной справки. При попытке повторного вызова расчета программа сообщает пользователю Невозможно найти приложение....

Поскольку предлагаемая программа является составной частью новой технологии автоматизированного проектирования с выходом на расчет из нормативных электронных документов (справок) по соответствующим разделам строительных норм и правил (в том числе СНиП, методик, пособий, рекомендаций, ТП, ВСН), будем благодарны за конструктивные предложения.

### III. Пример расчета

Противодымная защита офисных и студийных помещений ЗАО "САК" Центра на Спартаковской в г. Москве рассматривается на основании представленных планов этажей на отм. 6.000 и 6.143, экспликации помещений. Рекомендации и пояснения по разделу "Пожар" отсутствуют.

Произведены расчеты, нормативный анализ и выполнен выбор оборудования для раздела дымоудаления.

Количество лестничных клеток 2,

Количество этажей 2.

НАЗНАЧЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ:

Кабинеты и помещения площадью до 55 кв.м. с естестественным освещением световыми проемами и без естественного освещения не предназначены для массового пребывания людей -удаление дыма непосредственно из помещений не требуется согласно СНиП 2.04.05-91*, п. 5.2*, д), стр.27.

Комната Sales-менеджеров площадью 75 кв.м с естестественным освещением световыми проемами.

Коридоры не имеют естественного освещения световыми проемами длиной более 15м -удаление дыма требуется согласно СНиП 2.04.05-91 *, п.5.2 *, в), стр. 27.

Рассмотрено при пожаре дымоудаление из коридоров системами с ис-куственным побуждением. Расчет выполнен по программе “DYM”, сертификат соответствия выдан Минстроем россии за №00785008.

Нормативный анализ, СНиП 2.04.05-91*, 5 глава.

п. 5.1. Аварийную противодымную вентиляцию для удаления дыма при пожаре (противодымную вентиляцию) следует проектировать для обеспечения эвакуации людей из помещений здания в начальной стадии пожара, возникшего в одном из помещений.

п.5.2. * Удаление дыма следует предусматривать:

... в) из коридоров длиной более 15 м, не имеющих естественного освещения световыми проемами в наружных ограждениях ... п. 5.3. Расход дыма, кг/ ч, удаляемого из коридора или холла, принимая удельные вес дыма 6Н/м куб. его температуру 300 град.С и поступление воздуха в коридор через открытые двери на лестничную клетку или наружу. При двухстворчатых дверях следует принимать в расчет открывание большей створки. п. 5.4.* Удаление дыма из кориооров или холлов следует проектировать отдельными системами с искусственным побуждением. При определении расхода дыма следует учитывать:

а) подсос воздуха через неплотности дымовых шахт, каналов и воздуховодов. через неплотности закрытых дымовых клапанов. л.5.5. Дымоприемные устройства следует размещать на дымовых шахтах под потолком коридора или холла. Допускается присоединение дымоприемных устройств к дымовым шахтам на ответвлениях. Длина коридора, обслуживаемая одним дымоприемным устройством, принимается не более 30 м. К вытяжной системе коридора или холла допускается присоединять не более двух дымоприемников на одном этаже.

п. 5.9. Скорость движения дыма. м с. в клапанах, шахтах и воздуховодах следует принимать по расчету. Средний удельный вес Y Н/м куб. и температуру дыма t град. С, Y=6 H/м куб..t = 600 град.С . при удалении дыма из коридоров и холлов.

п. 5.11. Для противодымной защиты следует предусматривать :

а) установку радиальных вентиляторов с электродвигателем на одном валу (в том числе радиальных крышных вентиляторов) ^исполнении, соответствующем категории обслуживаемого помещения, без мягких вставок - при удалении дыма во время пожара. Допускаются применения мягких вставок из негорючих материалов...

б) воздуховоды и шахты из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч - при. удалении дыма непосредственно из помещения;

0,5ч-из коридоров или холлов;

в) дымовые клапаны из негорючих материалов, автоматически открывающиеся при пожаре, с пределом огнестойкости 0.5ч -при удалении дыма из коридоров, холлов и помещений, (п.2.17. Пособие 4.91 к СНиП 2.04.05-91*. Воздуховоды и шахты должны иметь предел огнестойкости не менее 0,75ч. При выполнении из листовой стали плотность их должна соответствовать классу П. К этому классу плотности могут быть отнесены воздуховоды и шахты из монолитного бетона или из монолитных блоков с минимальным числом стыков. Воздуховоды и шахты из плит по плотности рекомендуется относить к классу Н. Воздуховоды, шахты и конструкции присоединений дымовых клапанов должны иметь компенсаторы линейного расширения и “мертвые опоры''.)

Дымоприемные устройства следует размешать возможно более равномерно по площади помещения, дымовой зоны... (п.2.17. Пособие 4.91 к СНиП 2.04.05-91*,2.19. Дымовые клапаны, фрамуги (створки) и другие открывающиеся устройства шахт, фонарей и окон, предназначенные или используемые для противодымной защиты должны иметь автоматическое, дистанционное и ручное управление (в месте их установки ), причем пускатель дистанционного управления (кнопка, ключ и др.) следует размещать при выходе из помещения. Датчики автоматического управления следует выбирать и размещать в соответствии со СНиП 2.04.09-84. Дымовые клапаны должны быть изготовлены из негорючих материалов и иметь предел огнестойкости 0,5 ч;)

г)выброс дыма в атмосферу на высоте не менее 2 м от кровли из горючих или трудногорючих материалов. Допускается выброс дыма на меньшей высоте с защитой кровли негорючими материалами на расстоянии не менее 2 м от края еыбросного отверстия.

д) установку обратных клапанов у вентилятора. Допускается не предусматривать установку обратных клапанов, если в обслуживаемом производственном помещении, имеются избытки теплоты более 20 Вт м куб. (при переходных условиях).

Устанавливаемые снаружи вентиляторы (кроме “Крышных”) должны быть ограждены, как правило сеткой от посторонних лиц..

На основании выше изложенного в здании проектируется вытяжная система дымоудаления из коридоров с механическим побуждением. При пожаре дым, образуюппшся в помещении, выходит в коридор через верхнюю часть дверного проема и далее под потолком коридора удаляется через дымовой клапан вытяжной системы.

Комната Sales-менеджеров площадью 75 кв.м и все остальные кабинеты с естестественным освещением световыми проемами, оказываются в черте зоны примыкающей к окнам зоны шириной 1=< 15м, в этом случае допускается удалять дым через оконные фрамуги (створки), низ которых находится на уровне не менее чем на 2,2 м от пола, (п. 2.13. Пособие 4.91 к СНиП 2.04.05-91*)

Лестничные клетки :

№24- эвакуационная лестница, растоянние до дверей лестницы от самой удаленной двери кабинета №10 - 6м в пределах студии +24м по коридору №27. Необходимо установить клапаны дымоудаления и установить датчики в коридоре №27 и №29.

№28- главная лестница, расстояние до дверей лестницы от самой удаленной двери кабинета №3 - 21м по коридору №27. Необходимо установить кл;1п;ш дымоудаления и установить датчики.

Датчики автоматического управления следует выбирать и размещать в соответствии со СНиП 2.04.09-84.

Лестницы должны иметь выходы на улицу. Защелки на дверях нормально закрыты. Главтехнормирование и ГУГПС МВД России в информационном письме от 5.02.1996 г. в эвакуационных выходах предлагают применять автоматические устройства закрывания дверей и оборудование компании "Шлюссельбург", тел. (095)434-20-80, факс 433-87-33.

Дпя коридоров плана на отм 6.000, 6,143 необходимо запроектировать две дымовые шахты:

• в осях Г-Д с одним дымовым клапаном, шахта будет обслуживать коридор №27 в осях А-Е,

•в осях 3-4 с двумя дымовыми клапанами, шахта будет обслуживать коридор Ха27 в осях 2а-5/1 н студийный кулуар № 29.

Клапан противодымной вентиляции КДМ-2 фирмы “Вингс”, 141080, г.Москва, Юбилейный, мкр.З, а/я 13, контактный тел. 515-09-19 или фирма "Мовен" 111524, г.Москва, ул. Плеханова, 17, тел/факс 306-76-89. СНиП 2.04.05-91*, п.5.5*, стр.28. Дымоприемные устройства (дымовые клапаны КДМ-2 Ржс=0.33кв.м) следует разместить под потолком коридора на дымовых шахтах Ржс=0.25кв.м, но не менее о.24кв.м. Длина ко-рпдора, обслуживаемая одним дымоприемным устройством, принимается не более 30м, расстояние отсека коридора с каждой стороны не более 16м от дымового клапана.

Дымовые клапаны систем дымоудаления автоматически пли дистанционно открываются во время пожара. В разделе автоматизации предусмотреть автоматическое, дистанционное и ручное управление системой дымоудаленця. Извещатели контролирующие площадь запроектировать согласно п.4.10-4.13 СНиП 2.04.09-84. При срабатывании одного датчика "поступает тревога пожар", при срабатывании двух датчиков открывается клапан дымоудаления и включается вентилятор. Пуск: в действие систем противодымной защиты н отключения всех вытяжных вентиляционных систем должен осуществляться автоматически, дистанционно и от кнопок ручного пуск и на центральном пульте.

Вентиляторы вытяжных систем размещаются на кровле. Предел огнестойкости шахт и воздуховодов дымоудалення должен быть не менее 0.5 часа (Кострукции материалов стенок воздуховодов приводятся в Пособии 6.91 к СНиП 2.04.0 5-91* "Огнестойкие воздуховоды" таблица 2).

Каждая шахта должна обслуживаться отдельным вытяжным вентилятором, сохраняющим работоспособность при температуре 600град.С не менее 1часа.

Устанавливаем вентилятор крышный ВКРМ-8ДУ N=ЗкВт,

п=700об/мин фирмы"Мовен" 111524, г.Москва, ул. Плеханова, 17,

тел/факс 306-76-89. На основании стр.79 каталога 1997г. время работы

вентилятора: не менее 2 часов при температуре дымовоздушной смеси

400град.С И не менее 1часа при температуре дымовоздушной смеси

600град.С. Расход удаляемого воздуха вентилятором 12700м/ч, Условные

потери давления, приведенные к плотности стандартного воздуха

173Па.

Следует предусматривать жесткое соединение из несгораемого ма-

териала шахта-вентилятор. Установить обратный клапан у вентиля-

тора.

Выброс дыма в атмосферу на высоте не менее 2 м от кровли из горю-

чих или трудногорючих материалов. Допускается выброс дыма на

меньшей высоте с защитой кровли негорючими материалами на рас-

стоянии не менее 2 м от края выбросного отверстия.

При относительно малой плотности потока эвакуирующихся (0,05

м2 /м2) скорость людей по ГОСТ 12.1.004-91 равна 1,7 м/с. Максимальное

расстояние по коридору до ближайшего эвакуационного выхода люди

пройдут за 30/1.7 = 17,6с.

Основной расчетный вариант из коридора

| Исходные данные |  |
| --- | --- |
| Расчетная температура наружного воздуха, (лето), град.С | 28.3 |
| Назначение здания | общественное |
| Число этажей в здании | 2 |
| Высота этажа в здании, м | 3 |
| Ширина большей створки двери на этаже, м | 0.6 (как правило двери в кабинетах двухстворчатые) |
| Высота двери на зтаже, м | 2.000 |
| Поперечное сечение шахты дымоудаления: ширина, м | 0.6 или 0.5 |
| длина, м | 0.4 или 0.5 |
| Площадь поперечного сечения вахты дымоудаления, м2 | 0.24 или 0.25 |
| Стенки шахты дымоудаления: | стальные воздуховоды |
| Местное сопрот. входа в дымовой клапан и далее в шахту | 1.32 |
| Площадь свободного сечения дымового клапана, м2 | 0,33 КДМ - 2 |
| Длина воздуховодов в обвязке вентиляторов, м | 1 |
| Сумма местных сопротивлений обвязки вентилятора | 1.116 |
| Высота выброса воздуха, м | 2 |
| Результаты расчета |  |
| Расход дыма, кг/ч, подлежащий удалению из коридоров или холлов. | 7663 |
| Массовая скорость дыма в клапане, кг/(с•м2) | 6.5 |
| Скоростное давление в клапане, Па, при плотности дыма равной 0.61 кг/м3 | 34.0 |
| Потери давления в дымовой клапане, Па | 36.4 |
| Массовая скорость в сечении вахты на первом участке, кг/(с•м2) | 8.9 |
| Скоростное давление, Па, на первом участке вахты | 64.3 |
| Общие потери давления, Па, на первой участке с учетом потерь давления на трение в вахте | 42.3 |
| Расход воздуха, кг/с, подсасываемый через неплотности закрытого дымового клапана на 2-м этаже | 0.042 |
| Плотность газа в устье (верхнем конце) шахты | 0.616 |
| Расход газов в устье вахты, кг/с | 2.17 |
| Массовая скорость газов в устье вахты, кг/(с•м2) | 9.1 |
| Скоростное давление в устье вахты, Па | 67.0 |
| Коэффициент сопротивления вахты начиная со 2-го этажа до устья | 0.3 |
| Потери давления и вахте, Па, с учетом потери давления в обвязке вентилятора | 121 |
| Подсосы воздуха, кг/с, через неплотности конструкции вахты и присоединительных воздуховодов | 0.01 |
| Общий расход газов перед вентилятором, кг/с | 2.19 |
| Общие потери давления на всасывании вентилятора,Па | 122 |
| Плотность газов перед вентилятором, кг/м3 | 0.620 |
| Температура газов, град.с | 297 |
| Естественное давление, Па, за счет разности удельных весов наружного воздуха и газов | 33 |
| Расход удаляемого воздуха, м3/ч, для подбора вентилятора | 12700 173 | Фирма «Мовен» Вентилятор крышный ВКРМ-8ДУ N=3квт n=700об/мин h=12700 м3/ч Рду=193Па Согласно каталога фирмы 1977г. Стр 79 перемещаемая среда 400-600град.С Врем работы: Не менее 2 часов при t=400 град.С Не менее 1 часа при t=600град.С Есть сертификат пожарной безопасности |
| Условные потери давления в системе, для подбора вентилятора, Па, приведенные к плотности стандартного воздуха |  |  |

Второй вариант

| Исходные данные |  |
| --- | --- |
| Расчетная температура наружного воздуха, (лето), град.С | 28.3 |
| Назначение здания | общественное |
| Число этажей в здании | 2 |
| Высота этажа в здании, м | 3 |
| Ширина большей створки двери на этаже, м | 0.6 |
| Высота двери на зтаже, м | 2.000 |
| Поперечное сечение шахты дымоудаления: ширина, м | 0.5 |
| длина, м | 0.5 |
| Площадь поперечного сечения вахты дымоудаления, м2 | 0.25 |
| Стенки шахты дымоудаления: | стальные воздуховоды |
| Местное сопрот. входа в дымовой клапан и далее в шахту | 2.2 |
| Площадь свободного сечения дымового клапана, м2 | 0,25 (клапан следует выбрать с большим живым сечением ) |
| Длина воздуховодов в обвязке вентиляторов, м | 1 |
| Сумма местных сопротивлений обвязки вентилятора | 1.116 |
| Высота выброса воздуха, м | 2 |
| Результаты расчета |  |
| Расход дыма, кг/ч, подлежащий удалению из коридоров или холлов. | 7663 |
| Массовая скорость дыма в клапане, кг/(с•м2) | 8.5 |
| Скоростное давление в клапане, Па, при плотности дыма равной 0.61 кг/м3 | 59.3 |
| Потери давления в дымовой клапане, Па | 97.8 |
| Массовая скорость в сечении вахты на первом участке, кг/(с•м2) | 8.5 |
| Скоростное давление, Па, на первом участке вахты | 59.3 |
| Общие потери давления, Па, на первой участке с учетом потерь давления на трение в шахте | 103.2 |
| Расход воздуха, кг/с, подсасываемый через неплотности закрытого дымового клапана на 2-м этаже | 0.057 |
| Плотность газа в устье (верхнем конце) шахты | 0.618 |
| Расход газов в устье вахты, кг/с | 2.19 |
| Массовая скорость газов в устье вахты, кг/(с•м2) | 8.8 |
| Скоростное давление в устье вахты, Па | 62.6 |
| Коэффициент сопротивления вахты начиная со 2-го этажа до устья | 0.3 |
| Потери давления и вахте, Па, с учетом потери давления в обвязке вентилятора | 177 |
| Подсосы воздуха, кг/с, через неплотности конструкции вахты и присоединительных воздуховодов | 0.02 |
| Общий расход газов перед вентилятором, кг/с | 2.2 |
| Общие потери давления на всасывании вентилятора,Па | 178 |
| Плотность газов перед вентилятором, кг/м3 | 0.622 |
| Температура газов, град.с | 295 |
| Естественное давление, Па, за счет разности удельных весов наружного воздуха и газов | 33 |
| Расход удаляемого воздуха, м3/ч, для подбора вентилятора | 12754 281 | при клапане 0,25м2 –живое сеч. принимаем клан КДМ2 Fж.с.=0,33м2 |
| Условные потери давления в системе, для подбора вентилятора, Па, приведенные к плотности стандартного воздуха |  |  |

### IV. Приложение

См. файлы pick2.doc, pick3.doc